(НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ)

Утилизация тепла дизеля,

применение тепловых труб

Одна из схем утилизации тепла дизель-электрогенератора приведена ниже на рисунке 1 и может быть использована в ЖКХ.

Рис.1. Схема системы утилизации тепла дизеля.

Схема, изображенная на рисунке 1, раскрыта ниже в деталях на рисунках 2, 3. Наиболее эффективным является применение тепловых труб (ТТ) в котле-утилизаторе, где происходит передача тепла от горячих выхлопных газов дизеля к воде, циркулирующей в тепловом аккумуляторе и поступающей к потребителю тепла.  С другой стороны, тепловые трубы могут быть использованы и в контуре охлаждения двигателя и в надувочном контуре охлаждения. При этом специфика их применения и особенности конструкции не приводятся в этом тексте т.к. требуют ссылок на многие листы чертежей. Однако ниже, схематично (рисунок 3) приведен принцип использования тепловых труб в котле-утилизаторе.

Рис.2. Структурная схема системы утилизации тепла дизеля.

Введены следующие обозначения:

1 – водо-водяной теплообменник утилизационного контура;

2 – терморегулятор 1;

3 – терморегулятор 2;

4 – водо-водяной теплообменник системы охлаждения двигателя;

5 – регулирующая газовая заслонка;

6 – водяной насос контура утилизации – 1;

7 – водяной насос контура отвода тепла 2;

8 - заправка водой;

9 – теплообменник отвода тепла от системы утилизации;

10 - вентиль слива воды с малого объема;

11 -вентиль слива воды с большого объема;

12,13 – вентили перепускные;

14 – водо-водяной теплообменник наддувочного контура охлаждения;

15 – охладитель наддувочного воздуха;

16 – охладитель масла;

17,18 - вентили слива воды с контуров и аккумулятора тепла.

На рисунке двойной сплошной, сплошной, штрихпунктирной, штриховой и пунктирной линиями изображены потоки выхлопных газов, воды контуров охлаждения двигателя, потребителя, утилизации, охлаждения нагнетаемого воздуха и масла, соответственно. Штрихпунктирной с двумя точками – термоизоляция объекта.

Ниже (рисунок 3) приведен схематически принцип использования тепловых труб в котле-утилизаторе тепла дизеля.

Рис. 3. Одна из возможных конструкций котла-утилизатора.

В данном варианте тепловая труба (ТТ – см. рис.3) находится в котле утилизаторе. В качестве рабочего тела выбраны вода (для диапазона температур 1000-7000С) и аммиак для диапазона температур (1500-150 С), исходя из температуры отработанных газов – до 6500С.